ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Πίνακας συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών υδρομέτρων καταναλωτών μικρής διατομής (DN15-DN20)

| Α/Α | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υδρόμετρο κατάλληλο για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής και παροχής πόσιμου νερού | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Υλικό κατασκευής υδρομέτρου | Κράμα ορείχαλκου |  |  |
| 3 | Πλήρωση των ορειχάλκινων τμημάτων με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Στο σώμα να υπάρχει σήμανση κατεύθυνσης της ροής με ανάγλυφο βέλος επαρκούς μεγέθους | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τα υδρόμετρα θα συνοδεύονται από πλαστικά πώματα για την προστασία των σπειρωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Βαθμός προστασίας υδρομέτρου (κατ’ ελάχιστον) | IP68 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρα ογκομετρικά | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Τα υδρόμετρα διαθέτουν έξοδο για τα παρακάτω σήματα : - Ανίχνευση κοψίματος καλωδίου δεδομένων - Ανίχνευση παραβίασης (απομάκρυνση του αισθητήρα παλμών) - Κατεύθυνση ροής - Γαλβανικά απομονωμένη έξοδος | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να καταγράφουν την ποσότητα νερού με ανάστροφη ροή και να την αποστέλλουν | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Το φίλτρο φερτών υλικών να βρίσκεται στο θάλαμο μέτρησης και όχι στην είσοδο του υδρομέτρου | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να έχουν δυνατότητα εγκατάστασης βαλβίδας αντεπιστροφής στο σωλήνα εισόδου του νερού | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Το υδρόμετρο να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε γωνία) χωρίς να υπάρχει αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών του | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | να αποστέλλουν ημερήσια μέτρηση με 24ώρη ανάλυση (24 τιμές κατανάλωσης για κάθε ημέρα μέσα σε ένα πακέτο δεδομένων) | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Έξοδος δεδομένων ροής | Μαγνητικός αισθητήρας με ακρίβεια 1 παλμό ανά λίτρο |  |  |
| 15 | Αποστολή δεδομένων μέτρησης ροής | ΝΑΙ, ασύρματα |  |  |
| 16 | Αποστολή στοιχείων για την κατάσταση της μπαταρίας | ΝΑΙ, ασύρματα |  |  |
| 17 | Ασύρματη λήψη εντολών ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να διαθέτουν ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC) | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Nα μπορούν να συγχρονίσουν δυναμικά το εσωτερικό τους ρολόι με την ώρα του Server όποτε αυτό απαιτείται | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να μπορούν να ανοίξουν την ηλεκτροβάνα (εφόσον υπάρχει) μέσα σε διάστημα δύο (2) ωρών από την αποστολή της εντολής | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να μπορούν να κλείσουν την ηλεκτροβάνα (εφόσον υπάρχει) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. για δύο ώρες) | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Δυνατότητα προγραμματισμού του κλεισίματος της ηλεκτροβάνας (εφόσον υπάρχει) για συγκεκριμένες ώρες (π.χ. 12:00 – 14:00 κάθε ημέρα) | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Να μπορεί να γίνει προπληρωμή συγκεκριμένου όγκου νερού (π.χ. 2 κυβικά μέτρα) και διακοπή της παροχής με την εξάντλησή τους | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Ασύρματος έλεγχος της ηλεκτροβάνας (εφόσον υπάρχει) | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να διαθέτουν αισθητήρα επέμβασης στο εσωτερικό τους με άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ενεργοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Να διαθέτουν αισθητήρα αφαίρεσης της μπαταρίας με άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ενεργοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Να διαθέτουν μαγνητικό αισθητήρα ανίχνευσης εξωτερικών μαγνητικών παρεμβάσεων και να μπορούν να μετρούν την κατανάλωση νερού ακόμη και αν υπάρχει μαγνητικό πεδίο (μαγνήτης) γύρω ή πάνω τους | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Να διαθέτουν αισθητήρα μετακίνησης του υδρομέτρου με άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ενεργοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Να διαθέτει NFC (near field communications) | NAI |  |  |
| 30 | Στο στόμιο εισόδου του νερού να υπάρχει φίλτρο κατακράτησης φερτών υλικών για την προστασία του μετρητικού μηχανισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Να διαθέτει μηχανική ένδειξη της καταναλισκόμενης ποσότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Να διαθέτουν οθόνη τουλάχιστον 6 ψηφίων | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Κλάση πίεσης | MAP16 |  |  |
| 34 | Κλάση απώλειας πίεσης ΔΡ63 για τη ζητούμενη παροχή | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Το υδρόμετρο να διαθέτει πιστοποίηση MID | MID 2004/22/EC (module Β ή D) ή MID 2014/32/EU (module B ή D) |  |  |
| 36 | Να διαθέτει πιστοποιητικό του χημείου του κράτους ή άλλου επίσημου φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού για την καταλληλότητα όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών (υδρομετρητή ή εξαρτημάτων του και ενωτικών παρεμβυσμάτων (ρακόρ) για πόσιμο νερό) | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Κλάση ακρίβειας | R250 |  |  |
| 38 | Να μπορούν να μετράνε την ροή και προς τις δυο κατευθύνσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Μέγιστη παροχή | 3,125m3/h |  |  |
| 40 | Μόνιμη παροχή | 2,5 m3/h |  |  |
| 41 | Μεταβατική παροχή | 0,016 m3/h |  |  |
| 42 | Ελάχιστη ροή μέτρησης | 0,010 m3/h |  |  |
| 43 | Διάρκεια μπαταρίας | Τουλάχιστον 5 χρόνια |  |  |
| 44 | Δυνατότητα διασύνδεσης μονάδας ελέγχου ποιότητας νερού | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Σπείρωμα σύνδεσης άκρων | G ¾” |  |  |
| 46 | Ονομαστική διάμετρος υδρομετρητή | DN15 |  |  |
| 47 | Τα υδρόμετρα θα πρέπει να διαθέτουν επιπλέον έξοδο επαφών χωρίς πολικότητα (αντίστοιχη με τις εξόδους τύπου reed) για την μελλοντική εγκατάσταση επιπλέον καταμετρητή παλμών | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει κάθε υδρόμετρο που θα υποστεί εντός του χρόνου εγγύησης βλάβη και θα οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκειά του | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | Να διαθέτει μονάδα ραδιοεπικοινωνιών LoraWAN και NB-IoT | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Εμβέλεια μονάδας ραδιοεπικοινωνιών | 800 μέτρα σε αστικό περιβάλλον |  |  |
| 51 | Συχνότητα λειτουργίας υπομονάδας LoraWan εντός ευρωπαϊκών κανονισμών και προδιαγραφών | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Ελάχιστη ευαισθησία υπομονάδας LoraWAN | -148dBm |  |  |
| 53 | Μέγιστη ισχύς εξόδου υπομονάδας LoraWAN | +20dBm |  |  |
| 54 | Εφόσον η υπομονάδα ραδιοεπικοινωνιών δεν είναι ενσωματωμένη στο υδρόμετρο (δεν βρίσκεται μέσα στο σώμα του υδρομέτρου) τότε θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση καλής λειτουργίας και συμβατότητας από τον κατασκευαστή του υδρομέτρου για τη συγκεκριμένη υπομονάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | O κατασκευαστής των υδρομέτρων να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 | NAI |  |  |
| 56 | O ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 27001:2013 | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών υδρομέτρων μεγάλης διατομής (DN63-DN140)

| Α/Α | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υδρόμετρο κατάλληλο για τοποθέτηση σε δίκτυο διανομής και παροχής πόσιμου νερού | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Υλικό κατασκευής υδρομέτρου | Κράμα ορείχαλκου |  |  |
| 3 | Πλήρωση των ορειχάλκινων τμημάτων με ξένη ύλη ή κόλληση απαγορεύεται | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Στο σώμα να υπάρχει σήμανση κατεύθυνσης της ροής με ανάγλυφο βέλος επαρκούς μεγέθους | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τα υδρόμετρα θα συνοδεύονται από πλαστικά πώματα για την προστασία των σπειρωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Βαθμός προστασίας υδρομέτρου (κατ’ ελάχιστον) | IP54 |  |  |
| 7 | Υδρόμετρα τεχνολογίας woltmann | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Τα υδρόμετρα διαθέτουν έξοδο για τα παρακάτω σήματα : - Ανίχνευση κοψίματος καλωδίου δεδομένων - Ανίχνευση παραβίασης (απομάκρυνση του αισθητήρα παλμών) - Κατεύθυνση ροής - Γαλβανικά απομονωμένη έξοδος | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να καταγράφουν την ποσότητα νερού με ανάστροφη ροή και να την αποστέλλουν | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | να αποστέλλουν ημερήσια μέτρηση με 24ώρη ανάλυση (24 τιμές κατανάλωσης για κάθε ημέρα μέσα σε ένα πακέτο δεδομένων) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Έξοδος δεδομένων ροής | Παλμοί από μαγνητικό αισθητήρα |  |  |
| 12 | Αποστολή δεδομένων μέτρησης ροής | ΝΑΙ, ασύρματα |  |  |
| 13 | Αποστολή στοιχείων για την κατάσταση της μπαταρίας | ΝΑΙ, ασύρματα |  |  |
| 14 | Ασύρματη λήψη εντολών ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να διαθέτουν ρολόι πραγματικού χρόνου (RTC) | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Nα μπορούν να συγχρονίσουν δυναμικά το εσωτερικό τους ρολόι με την ώρα του Server όποτε αυτό απαιτείται | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να διαθέτουν αισθητήρα επέμβασης στο εσωτερικό τους με άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ενεργοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να διαθέτουν αισθητήρα αφαίρεσης της μπαταρίας με άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ενεργοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να διαθέτουν μαγνητικό αισθητήρα ανίχνευσης εξωτερικών μαγνητικών παρεμβάσεων και να μπορούν να μετρούν την κατανάλωση νερού ακόμη και αν υπάρχει μαγνητικό πεδίο (μαγνήτης) γύρω ή πάνω τους | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να διαθέτουν αισθητήρα μετακίνησης του υδρομέτρου με άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ενεργοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να διαθέτει NFC (near field communications) | NAI |  |  |
| 22 | Να διαθέτει μηχανική ένδειξη της καταναλισκόμενης ποσότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Να διαθέτουν οθόνη τουλάχιστον 6 ψηφίων | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Κλάση πίεσης | MAP16 |  |  |
| 25 | Κλάση απώλειας πίεσης ΔΡ63 για τη ζητούμενη παροχή | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Κλάση ακρίβειας κατ’ ελάχιστο | R50 |  |  |
| 27 | Να μπορούν να μετράνε την ροή και προς τις δυο κατευθύνσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Διάρκεια μπαταρίας | Τουλάχιστον 5 χρόνια |  |  |
| 29 | Τα υδρόμετρα να διαθέτουν πιστοποίηση MID 2014/32/EU | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Τα υδρόμετρα να διαθέτουν πιστοποίηση CE |  |  |  |
| 31 | Τα υδρόμετρα θα πρέπει να διαθέτουν επιπλέον έξοδο επαφών χωρίς πολικότητα (αντίστοιχη με τις εξόδους τύπου reed) για την μελλοντική εγκατάσταση επιπλέον καταμετρητή παλμών | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει κάθε υδρόμετρο που θα υποστεί εντός του χρόνου εγγύησης βλάβη και θα οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκειά του | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Να διαθέτει μονάδα ραδιοεπικοινωνιών LoraWAN και NB-IoT | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Εμβέλεια μονάδας ραδιοεπικοινωνιών | 800 μέτρα σε αστικό περιβάλλον |  |  |
| 35 | Συχνότητα λειτουργίας υπομονάδας LoraWan εντός ευρωπαϊκών κανονισμών και προδιαγραφών | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Ελάχιστη ευαισθησία υπομονάδας LoraWAN | -148dBm |  |  |
| 37 | Μέγιστη ισχύς εξόδου υπομονάδας LoraWAN | +20dBm |  |  |
| 38 | Εφόσον η υπομονάδα ραδιοεπικοινωνιών δεν είναι ενσωματωμένη στο υδρόμετρο (δεν βρίσκεται μέσα στο σώμα του υδρομέτρου) τότε θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση καλής λειτουργίας και συμβατότητας από τον κατασκευαστή του υδρομέτρου για τη συγκεκριμένη υπομονάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | O κατασκευαστής των υδρομέτρων να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 | NAI |  |  |
| 40 | O ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 27001:2013 | ΝΑΙ |  |  |

Πίνακας συμμόρφωσης  τεχνικών προδιαγραφών λογισμικού

| 1 | Πρόσβαση μέσω web browser | NAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λογισμικό απεικόνισης χαρτών με δυνατότητα εμφάνισης – απεικόνισης διαφορετικών επιπέδων πληροφοριών (layers) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Λογισμικό σε ελληνική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Όνομα και κωδικός για κάθε χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δικαιώματα για κάθε χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ιστορικό εισόδων στο σύστημα και καταγραφή όλων των ενεργειών που έγιναν σε αυτό | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Γραφικό περιβάλλον με μενού επιλογών | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Σύνδεση μετρήσεων με υφιστάμενο σύστημα μέσω γέφυρας λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Μέτρηση σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε ημέρα) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών μέσα από το κεντρικό λογισμικό | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ειδοποίηση (alarm) σε γεγονότα διαρροής, παρέμβασης | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Τμηματοποίηση και ομαδοποίηση σταθμών ανά περιοχή, αγωγό παροχής, τύπο κτλ. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Δημιουργία γραφημάτων κατανάλωσης - χρόνου | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Γεωγραφικά στατιστικά κατανάλωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Αναζήτηση σταθμών στο χάρτη βάσει κωδικού μετρητή, στοιχείων καταναλωτή κτλ. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Online επικοινωνία με τα κινητά τηλέφωνα των τεχνικών για τη συντήρηση του δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Κεντρικός υπολογιστής σε ελληνικό cloud data center με πιστοποίηση TUVH-04/839-A/Rev.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Το data center να διαθέτει πιστοποίηση ISO 27001:2013 για διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Η βάση δεδομένων του data center να είναι SQL server | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Το λειτουργικό σύστημα του data center να είναι Windows Server 2016 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Θα παραδοθεί native εφαρμογή καταναλωτών για έξυπνο κινητό τηλέφωνο (android και iOS) όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να βλέπει σημαντικά στοιχεία της χρήσης που πραγματοποιεί | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Στη native εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου για τους καταναλωτές θα συνδέονται οι χρήστες με όνομα χρήστη και κωδικό | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει τον αριθμό των downloads που έχει μία εφαρμογή του από το αντίστοιχο application store του λειτουργικού του. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Στη native εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου για τους καταναλωτές θα μπορούν να απεικονιστούν στατιστικά κατανάλωσης (ημερήσιες καταναλώσεις, εβδομαδιαίες κτλ), ιστορικά κατανάλωσης (μέγιστα, ελάχιστα) και γραφήματα κατανάλωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Η native εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου για τους καταναλωτές θα μπορεί να ειδοποιήσει τους καταναλωτές για διαρροές | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Στη native εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου για τους καταναλωτές θα υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης της ηλεκτροβάνας (εφόσον υπάρχει και επιτραπεί από τον διαχειριστή του συστήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Θα παραδοθεί native εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου για το τεχνικό κλιμάκιο (android και iOS) για απογραφή, συντήρηση και εποπτεία του δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Στη native εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου για το τεχνικό κλιμάκιο θα μπορεί να γίνει εισαγωγή νέου υδρομέτρου με λήψη φωτογραφιών και εισαγωγή παρατηρήσεων (π.χ. για την υφιστάμενη κατάσταση των σωληνώσεων και της βάνας) | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Στη native εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου για το τεχνικό κλιμάκιο και κατά την αλλαγή του παλιού υδρομέτρου με νέο, θα μπορεί ο τεχνικός να φωτογραφήσει την υπάρχουσα κατάσταση πριν και μετά την αλλαγή. Όλα τα στοιχεία αυτά θα μεταφέρονται σε βάση δεδομένων και θα απεικονίζονται σε interactive ψηφιακό χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Στη native εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου για το τεχνικό κλιμάκιο θα μπορεί να γίνει αυτόματη εύρεση του υδρομέτρου προς συντήρηση μέσω του GPS. Υποσύστημα λογισμικού θα καθοδηγεί το τεχνικό κλιμάκιο στην ακριβή τοποθεσία | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Στη native εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου για το τεχνικό κλιμάκιο θα μπορεί να γίνει καταγραφή κυτίων τοποθέτησης με γεωγραφικό προσδιορισμό και φωτογραφία του περιβάλλοντα χώρου και του εσωτερικού του κυτίου | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Η native εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου για το τεχνικό κλιμάκιο θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο όλους τους συναγερμούς (ειδοποιήσεις από αισθητήρες υδρομέτρων) | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Στη native εφαρμογή έξυπνου κινητού τηλεφώνου για το τεχνικό κλιμάκιο θα απεικονίζεται σε χάρτη η θέση του υδρομέτρου και θα καθοδηγεί (navigate) το τεχνικό κλιμάκιο στη θέση αυτή. Η εφαρμογή προσφέρει επιλογή καθοδήγησης με αυτοκίνητο ή με τα πόδια | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | H γλώσσα των native εφαρμογών για τους καταναλωτές και το τεχνικό κλιμάκιο είναι τα ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Tα υδρόμετρα ελέγχου διαρροών να είναι ογκομετρικής τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Το φορητό σύστημα ελέγχου διαρροών να διαθέτει πιστοποίηση CE | NAI |  |  |
| 38 | Το φορητό σύστημα ελέγχου διαρροών να διαθέτει οθόνη αφής 5.7 ιντσών τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Το φορητό σύστημα ελέγχου διαρροών να διαθέτει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 90MB | NAI |  |  |
| 40 | Το φορητό σύστημα ελέγχου διαρροών να διαθέτει προστασία IP65 | NAI |  |  |
| 41 | Το φορητό σύστημα ελέγχου διαρροών να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 10 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Το φορητό σύστημα ελέγχου διαρροών να λειτουργεί σε συχνότητα 2,408-2,476GHz | NAI |  |  |

Τεκμηρίωση

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομισθούν στον διαγωνισμό τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:

- Για τους υδρομετρητές πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω έγραφα:

- Βεβαίωση κατασκευαστή για το βαθμό προστασίας IP68.

- Σχέδιο σε τομή καθώς και πίνακα των υλικών από τα οποία αποτελείται ο μετρητής.

- Ένα (1) πλήρες και λειτουργικό δείγμα των προσφερόμενων υδρομετρητών, της διάταξης μετάδοσης και του λογισμικού τα οποία θα είναι 100% όμοια με αυτά που περιγράφονται στην προσφορά του κάθε προμηθευτή και κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να επιδειχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σε πραγματικές συνθήκες στην επιτροπή αξιολόγησης, όταν και αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

- Πιστοποίηση κατά ΕΜC όσον αφορά τον εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας που είναι ενσωματωμένος στο υδρόμετρο.